ICS

DB36

江西省地方标准

DB 36/ XXXXX—XXXX

高速公路服务区污水处理（A/O工艺）运维指南

Highway Service Area Wastewater Treatment (A/O Process) Operation and Maintenance Guide

2019-XX-XX发布

2019-XX-XX实施

江西省市场监督管理局   发布

目 次

前言	Ⅱ

1适用范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4基本规定	4

5调节池运维	6

6 提升泵运维	6

7 罗茨风机运维	7

8 生化池运维	8

9压缩机运维	8

10 PLC控制系统运维	8

11 化验与检验	9

附录 A(资料性附录) 服务区污水处理主要设备维修规程	10

附录 B(资料性附录) 生化启动调试	16

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由江西省交通运输厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省交通科学研究院，江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司。

主要起草人：李晓宝、赵红、徐伟伟、董焕焕、夏聪聪、任天成、廖祖文，熊雅菁。

高速公路服务区污水处理（A/O工艺）运维指南

适用范围

本标准可指导高速公路服务区及相关单位对A/O污水处理工艺进行调试运行、设备操作、维护检修，指导工作人员快速调试、维护、启动污水处理系统以应对各种异常。

本标准适用于江西省高速公路服务区污水处理（A/O工艺）的运维管理工作，其他单位的A/O工艺运维管理可参照此标准执行。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB 50057        建筑物防雷设计规范

GB 50140        建筑灭火器配置设计规范

GB/T 2893.1     图形符号安全色和安全标志

GB 5083         生产设备安全卫生设计总则

GB 8978         污水综合排放标准

GB 12348        工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 145543       恶臭污染物排放标准

CJJ 60          城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1

- 服务区污水处理  service area wastewater treatment

指对进入服务区污水收集系统的污水进行净化处理。

- 3.2

- A/O水处理工艺  A/O water treatment process

也叫缺氧好氧工艺法，指将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，使有机污染物得到降解的同时，进行一定的脱氮作用。

- 3.3

- 格栅  grille

- 指放在构筑物或者泵站前的一种简单过滤设备。

- 3.4

- 调节池  regulation pool

- 用以调节水质和水量的构筑物。

- 3.5

- 提升泵  lift pump

- 污水提升泵是指一种集泵、电机、壳体、控制系统于一体的泵类产品。

- 3.6

- 罗茨风机 roots blower

- 利用两个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。

- 3.7

- 生化池  biochemical pool

指利用活性污泥微生物的作用，进行缺氧、厌氧、好氧反应，去除废水中有机物和氮磷，达到净化污水的目的的一类污水处理设施。

- 3.8

- PLC控制系统  programmable logic controller

- 即可编程逻辑控制器，专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置。

基本规定

- 4.1  运行管理

4.1.1  污水运维单位各岗位生产人员应了解有关处理工艺，熟悉本岗位设施、设备的技术性能和安全操作、维修规程。

4.1.4  污水运维单位运行管理人员应熟悉处理工艺和设施、设备的运行要求和主要技术指标。

4.1.3  各岗位作业人员应经岗位培训后，持证上岗。

4.1.4  污水运维单位应将日常检测产生的药剂固废、废液和日常生产时产生的其他危险废物（如灯管、油漆桶等）统一收集单独存放于专门危废的仓库中，委托有危废处理资质的厂家定期进行清运处理。

4.1.5  严禁将危险废物、工业废物、建筑垃圾以及其他影响污水处理设施作业的废料堆放在污水处理设施中。

4.1.6  处理设备的产生固废、压滤污泥应做到及时清理不可长时间滞留。

4.1.7  日常使用的机械设备必须按主工艺流程，从末端向始端逆方向开机；作业结束时，应按主工艺流程，从始端向末端顺方向关机，最后关闭总开关。

4.1.8  电源电压超出额定电压10%时，不应启动电机。

4.1.9  开机前,生产人员应按程序检查有关设备，应点动试机正常后再正式启动机械设备。

4.1.10  开机后,生产人员和管理人员应经常巡检所操作或管辖的设施、设备及仪器、仪表的运行状况,并应及时准确地做好设施、设备运转记录及其他必要的记录和报表,如实反映处理厂运行实际情况。

4.1.11  应根据各工序设备的工况条件,分别对其挂出“合格证”或“停运行证”确保安全生产。

4.1.12  生产或管理人员发现设备运行异常时，应采取相应处理措施，并及时上报。

4.1.13  污水运维单位内的各种计量设备、仪器、仪表应保持完好、整洁，定期委托计量部门核定，检定计量系统，调校精度和误差范围,并出具检验合格证明。

4.1.14  服务区内排水，应确保雨污分流，并保证分流管线通畅。

4.1.15  厂内应制定相应的突发事件应急预案，并重点制定针对生化异常、排水超标等事件的应急预案。

- 4.2  维护保养

- 4.4.1  电气控制柜除在开启和交接班时做常规的检查外，还应定期进行全面检査和系统维护。

- 4.4.2  各种闸阀、开关、连锁、管道装置应定期做全面检査、调整并应及时更换损坏件；闸阀应在巡视和维护时做必要的检查。

- 4.4.3  设备的连接件应经常进行检查和紧固。应定期检查，更换连接装置的易损坏件。

- 4.4.4  对各种机电设备应定期检查、维护，并根据其不同要求，添加或更换润滑油(脂)；维护机械设备。更换的废零件、废油(脂)等不得混入污水处理设施、设备内。

- 4.4.5  各种机械设备除进行必要的日常维护保养外，还应按设计要求进行大、中、小修。

- 4.4.6  应定期对配套及辅助设施、设备进行检修、维护，并重点对接触污水的设施设备暴露面进行防腐处理。

- 4.4.7  建筑物、构筑物等的避雷、防爆装置的测试、检修应符合国家现行相关标准的规定。

- 4.4.8  污水运维单位的各种护栏、盖板、爬梯、照明设备等应定期进行检査、维护，并及时处理或更换损坏件。

- 4.3  安全操作

- 4.3.1  污水运维单位生产过程安全卫生管理应符合现行国家标准GB/T 14801的有关规定。各单位应根据工艺特性和具体要求，制定本岗位安全操作规程，并严格执行。

- 4.3.2  应按照不同类型的工艺设备安全操作要求，在各作业区设置安全黄线，非本岗位作业人员不得擅自跨越警戒线。

- 4.3.3  作业人员应佩戴劳保和防护用品上岗作业。

- 4.3.4  严禁酒后作业，作业场所严禁吸烟。

- 4.3.5  密闭场所应保证通风顺畅，必要时进行换气。

- 4.3.6  压滤机进出料时，作业人员不得离开作业岗位，出现异常及时处理。

- 4.3.7  吊装机械应配专人操作，其操作人员持证上岗。吊装机械运行时，被吊物体下方不得有人。

- 4.3.8  非本岗位生产人员不得擅自启、闭生产设备及仪器。

- 4.3.9  生产人员启、闭电气开关时，应按电工操作规程进行。

- 4.3.10  需断电维修的各种设备，进行检修作业前必须断电,并应在开关处悬挂维修标牌。

- 4.3.11  维修机械设备时，不得随意搭接临时动力线。

- 4.3.12  检修电气控制柜时，应先通知变、配电站切断该系统电源，在检验无电后，方可实施检修作业。

- 4.3.13  清理机电设备及周围环境卫生时，严禁擦拭设备的转动部分，不得有冲洗水溅落在电缆接头或电机带电部位及润滑部位。

- 4.3.14  当设备停机检修时，应先关闭相关的前序设备，并将有关信息传至中央控制室及后序工序。现场应有专人负责协调和安全监督。

- 4.3.15  变配电室设备的安全操作应符合国家有关规定。

- 4.3.16  污水运维单位灭火器配置场所的危险等级应按中危险级和轻危险级确定。

- 4.3.17  污水运维单位可按A、B类火灾采取消防措施。

- 4.3.18  消防器材设置应符合GB 50140的有关规定,并应定期检査、验核。

- 4.3.19  污水运维单位的避雷、防爆措施应符合GB50057、GB 5083等标准的有关规定。

- 4.3.20  应按GB14348、GB145543等的有关规定，每月检测一次厂区、生产作业区的气味、噪声，若厂区、生产作业区的气味及噪声超标，应采取相应的防治措施进行改善。

- 4.3.21  应配备基本的防护救生用品及药品,将其放置在指定的、设有标志的明显位置，并定期检查、更换、补充。

- 4.3.22  应在易发事故点设置醒目的安全标志。安全标志的设置符合GB/T 4893.1的有关规定

- 4.3.23  污水运维单位应制定防火、防爆、防洪、防风、防疫等的应急预案和措施。

调节池运维

5.1 日常运维

5.1.1  调节池应每周巡视一次观察进水、格栅、隔油、液位情况。

5.1.2  需定期清理调节池内漂浮的油污固废，频率可视实际情况而定。

5.1.3  若出现进水管堵塞、格栅破损、固废堵塞等异常情况，应立刻进行疏通、维修、更换、清除等工作，以保证调节池运行正常。

5.2  维修保养

5.2.1  保证不将大型固体冲入进水管以防堵塞进水管道。

5.2.2  应保证调节池液位开关工作正常水流通畅。

5.2.3  应定期校核并记录液位开关的液位误差，并应由现场技术人员进行误差调整。

5.2.4  生活、生产废水的监测点，应根据排放情况设定。

- 5.3  安全操作

5.3.1  调节池前方应设置醒目的水深及限位标志(装置)，防止人员不慎落水或运输车辆撞击调节池及附属设施。

5.3.2  更换格栅时须停止进水抽干调节池中的污水，且在充分通风换气确保无有害气体之后，再行更换。

提升泵运维

- 6.1 日常运行

6.1.1  水泵开机前检查运转（手盘动）和润滑情况。

6.1.2  检查相关阀门是否处于正常位置。

6.1.3  通电后检查泵开启停止与液位开关联动情况确保信号正常。

6.1.4  离心类水泵可在带压（关闭出水阀）条件下启动；停止运行时应关闭出水阀防止空气进入泵内。

6.1.5  严禁空泵运转和超载，确保运行中无异响，正常运转温度不宜超过65℃，防止设备事故。

6.2  维护保养

6.2.1  应保证提升泵工作电源排除电路、低压、高压等异常。

6.2.2  应保证提升泵电机传动正常O形圈密封正常机械密封正常。

6.2.3  应定期除锈加油防止出现电机腐蚀和摩擦发热。

6.2.4  提升泵的异常及维修方法详见附录A。

6.3  安全操作

提升泵出现下列情况时立即停机整修：

- 通电后无法抽水或水流量偏小；

- 电机发热温度高于65℃；

- 抽水时出现异常噪声或异常震动。

罗茨风机运维

- 7.1 日常运行

7.1.1  开机前需检查转动和润滑情况

7.1.2  应每天在线观察罗茨风机是否正常运转。

7.1.3  应每周巡视观察罗茨风机与DO仪的联动情况观察并记录PLC信号与电磁阀的联动情况。

7.1.4  风机空载启动、启动前应保证阀门开启管道通畅。

7.2  维修保养

7.2.1  风机属于高速运转部件，开机前必须检查润滑油标，油位应处于红线以上，风机的润滑油、润滑脂需定期更换（具体更换周期根据风机说明书确定）。

7.2.2  风机启动方式是保证运行安全的关键，风机启动和停止均应在空载的条件下。启动应按照下列要求进行：

- 手盘风机无卡滞现象；

- 将放空阀打开。首次启动时，曝气管阀门也应打开；

- 风机用专门设计的启动箱（自藕或软启动）启动；

- 风机应在达到额定转速后，开始缓慢关闭放空阀，同时按曝气量要求将曝气调节阀调至要求位置，直至将放空阀全部关闭为止。

- 风机正常运行后，轴承部位温度不宜超过说明书规定，一般应低于50℃，若不按上述方式启动，可能造成风机过载，烧坏风机。关停风机则应按反向程序进行，即先缓慢打开放空阀，再关停风机。若不按要求，突然关机可能造成池水倒灌至风机内，造成风机损坏。

7.2.3  采用风冷风机，则在空气进口安装消声风管和消声器；若为水冷风机还应先期打开冷却水，停机后关停冷却水，保持良好冷却调节下运行。

7.2.4  风机异常及维修方法详见附录表A.2。

- 7.3  安全操作

7.3.1  风机转速极高现场必须设置醒目标志防止出现机械伤害。

7.3.2  风机出现以下情况时必须停机整修：

- 开启后管道空气流量偏小风机转速明显偏慢；

- 电机发热温度高于65℃；

- 工作时出现异常噪声。

生化池运维

- 8.1  日常运行

8.1.1 应每天在线观察生化池的运行情况并记录总悬浮物含量内外回流和排泥情况，观察并调整好氧池内DO使之在正常范围内。

8.1.2  应每周巡视生化池运行情况观察并记录二沉池出水状况、污泥生长状态和各传感器的通讯状况。确保厌氧池DO值小于0.2mg/L，好氧池DO值维持在2~4mg/L。

8.1.3  当生化池出现污泥膨胀、污泥老化、污泥解体等状况是应及时调整生化参数遏制污泥异常具体生化异常及处理办法详见附录B。

8.1.4  当生化崩溃去除率急剧下降时必须进行生化重启具体生化启动方法详见附录B。

- 8.2  维护保养

8.2.1  应保证生化培养的必备营养，必要时可使用外部投入的方式补充营养物质。根据季节和现场情况调整处理量，保证生化池处理负荷在设计最低负荷和最高负荷之间，处理量的调整需缓慢进行，不能急剧波动。

8.2.2  应保证回流泵工作正常污泥回流、排泥通畅。

8.2.3  应定期校核DO仪悬浮物总量仪的误差,并应由计量认证部门的专业人员进行误差调整。

8.2.4  定期保养各池体防止出现污水渗出。

- 8.3  安全操作

8.3.1  生化池前方应设置醒目的水深及限位标志(装置)，防止工作人员不慎落水或运输车辆撞击池体及附属设施。

8.3.2  维修保养池体时须停止进水抽干池中的污水再行更换。

9  压滤机运维

9.1  日常运行

9.1.1  机器应经安装、调整、确认无误后方可投入使用。

9.1.2  应每次使用前检查滤布状况，滤布不得折叠和破损。

9.1.3  每月应检查各关口接头松动情况，法兰螺栓旋紧情况，垫片情况。

- 9.2  维护保养

9.2.1  保证压滤机工作部件润滑，保证液压油液位正常，应定期进行润滑补油工作。

9.2.2  保证压滤机及其部件工作正常，应定期进行电路维护和设备防锈工作。

9.2.3  启动周期超过30d时应每个月空载启动一次。

9.2.4  定期保养管道配件防止出现漏水漏油。

9.2.5  压滤机异常及维修方法详见附录表A.4。

- 9.3  安全操作

9.3.1  压滤机工作时不可接近液压杆。

9.3.2  开关机严格按照作业流程进行出现异常应及时急停。

9.3.3  工作时应佩戴相关劳保用品，并按标准作业流程，不可更改操作步骤。

9.3.4  压滤的污泥必须委托有资质的普通固废处理厂家进行处理，当天产生的污泥必须当天进行清理不能过夜。不能将化学分析废弃药剂、废液等危险废物混入普通固废中一起处理。生产过程中产生的危废必须收集起来委托有危废处理资质的厂家进行处理。

10  PLC控制系统运维

10.1  日常运行

- 10.1.1  本地控制系统宜采用PLC自动控制系统处理主要技术参数并应进行自动化管理。

- 10.1.2  工艺设施(设备)运行前,应检查控制与监测仪器设备是否处于完好状态，应每日查看控制系统数据是否正常。

- 10.1.3  本地PLC控制系统应具备联网功能实现远程监控。

- 10.1.4  由PLC控制的工序应同时具备各工序独立控制功能。

- 10.1.5  远程监控系统每天将有关情况发送至各有关单位。

- 10.2  维护保养

- 10.2.1  控制与监测设备应定期维护和定期检验。

- 10.2.2  各指标控制监测仪器应定期校准、维护和检验。

- 10.3  安全操作

10.3.1  非工作人员未经允许不得操作远程和本地PLC控制系统。

10.3.2  控制与监测仪器仪表应在规定的电压、温度下工作。

10.3.3  应保持远近程控制系统与各检测点通讯畅通。

11  化验与检验

- 11.1  服务区污水处理检测项目应符合下列规定:

- 检测项目应包括:COD、氨氮、总磷、石油类、SS等污水排放指标。

- 检测方法应符合GB 8978中的相关规定。

- 不能现场检测的项目应委托第三方实验室检测。

- 检测产生的药剂固废和废液必须进行收集与其他生产中产生的危废一起委托具有危废处理资质的厂家进行处理。

- 11.2  服务区污水检测项目及频率应符合下表规定:

表1 服务区污水检测项目及频率

| 序号 | 项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | 每月一次 |
| 2 | 氨氮 | 每月一次 |
| 3 | 总磷 | 每月一次 |
| 4 | SS | 每月一次 |
| 5 | 石油类 | 每月一次 |

- 11.3  化验与检测人员应对检测样品编号、登记。化验检测报表应按年、月、日逐一分类整理归档，检验数据结果宜采用计算机处理及管理。

11.4  用于现场检测的各种仪器、设备、药品及检测样品应分门别类摆放整齐，并应设置明显标志。

附录A

（资料性附录）

服务区污水处理主要设备维修规程

表A.1提升泵故障原因及排除

| 序号 | 故障类型 | 原因分析 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不出水或水量不足 | 泵倒转管道、叶轮被堵 电机不转或转速太低水位太低或阀门没打开 密封环磨损液体密度较大或粘度较高 | 调整电机转向、清除堵塞物、检查电器设备及电压电流调整、检查水位开关和阀门、更换密封环、改变抽送的液体 |
| 2 | 泵运行不平稳 | 转子或叶轮不平衡轴承磨损 | 送制造厂校正或更换、更换轴承 |
| 3 | 绝缘电阻低或机组发热 | 电缆破损或电源接线端渗漏、电源电压低或电源引线过细、机械密封损坏、各O型密封圈失效、在大流量低扬程区域 | 更换并拧紧压紧螺母、调整工作电压和引线、更换机械密封、更换O型圈、调整至额定工作点 |

表A.2罗茨鼓风机故障诊断及排除

| 序号 | 故障类型 | 原因分析 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风量不足 | 皮带打滑掉转速 | 调整皮带张紧或更换新皮带 |
|  |  | 间隙增大 | 调校间隙或更换转子 |
|  |  | 进口阻力大 | 清洗过滤器 |
| 2 | 电机超载 | 过滤网眼堵塞负荷增大 | 清洗或更换虑网 |
|  |  | 压力超过铭牌规定 | 控制实际工作压力不超过规定值 |
|  |  | 叶轮与气缸壁有摩擦 | 调整间隙 |
| 3 | 过热 | 升压增大 | 检查吸入和排出压力 |
|  |  | 油箱冷却不良 | 检查冷却水路畅通 |
|  |  | 转子与气缸壁有摩擦 | 调整间隙 |
|  |  | 润滑油过多 | 控制油标油位 |
| 4 | 异响 | 可调齿轮和转子的位置失调 | 按规定位置矫正，锁紧 |
|  |  | 轴承磨损严重 | 换轴承 |
|  |  | 不正常的压力上升 | 检查压力上升原因 |
|  |  | 齿轮损伤 | 换齿轮 |
| 5 | 无法启动 | 进排气口堵塞或阀门未打开 | 撤除堵塞物或打开阀门 |
|  |  | 电机接线不对或其它电器问题 | 检查接线或其它电器 |
| 6 | 润滑油泄漏 | 油位过高 | 静态油位在油位线上方3～5mm |
|  |  | 密封失效 | 换密封件 |

| 序号 | 故障类型 | 原因分析 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 振动大 | 基础不稳固 | 加固、紧牢 |
|  |  | 电机风机对中性不好 | 按说明书找正 |
|  |  | 轴承磨损 | 换轴承 |

表A.3 pH/DO仪常见故障及排除

| 故 障 | 原因及处理 |
| --- | --- |
| 电源已接，开机无显示 | 电源开关或变压器坏。修理或更换 |
|  | 保险丝坏。更换 |
|  | 仪器内部有故障。检修 |
| 开机后显示乱跳 | 仪器输入端开路。插上短路插头或接上电极 |
|  | 选择开关接触不良。修理或更换 |
| “定位”调节不到6.86pH | 标准溶液失效。重新配置 |
|  | 电极失效。更换 |
|  | “定位”电位器坏。更换 |
|  | 复合电极内溶液干固。补充 |
|  | “斜率”电位器可能坏。更换 |
| “斜率”调节不到pH9.18或pH4.00 | 标准溶液失效。重新配置 |
|  | “斜率”电位器坏。更换 |
|  | 电极斜率下。更换电极 |
| pH测量时，数字不稳定，变化缓慢 | 复合电极内氯化钾溶液消耗完。补充溶液 |
|  | 电极阻抗增大，使用寿命已到。更换 |
|  | 接地线接触不良。 |
| “自动”补偿时，数字溢出或示值不变 | 温度补偿电极未接好或已坏。更换 |
|  | 仪器后面板上温度补偿选择开关坏。更换 |
|  | 温度补偿电极插座内部接线断。维修 |
|  | 仪器内部元器件坏。维修 |

表A.4 板框压滤机故障诊断及排除

| 序号 | 故障 | 原因分析 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板块本身的损坏 | 当污泥过稠或干块遗留时，就会造成供料口的堵塞，此时滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力，此时板块本身由于长时间受压极易造成损坏。 | 使用尼龙的清洗刮刀，除去进料口的泥； |
|  |  | 供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时，同样会造成板框本身受力过多以至于损坏 | 完成这个周期，减少滤板容积 |
|  |  | 如果流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出阀，压力无处外泄，以至于造成损坏 | 检查滤布，清理排水口，检查出口，打开相应阀门，释放压力； |
|  |  | 滤板清理不净时，有时会造成介质外泄，一旦外泄，板框边缘就会被冲刷出一道一道的小沟来，介质的大量外泄造成压力无法升高，泥饼无法形成。 | 仔细清理滤板，修复滤板。 |
| 2 | 板框间渗水 | 1、液压低 2、滤布褶皱和滤布上有孔 3、密封表面有块状物。 | 增加液压、更换滤布或者使用尼龙刮刀清除密封表面的块状物 |
| 3 | 形不成滤饼或滤饼不均匀 | 供料不足或太稀，或者有堵塞现象 | 增加供料、调整工艺，改善供料、清理滤布或更换滤布、清理堵塞处、清理供料孔、清理排水孔、清理或更换滤布、增加压力或泵功率、低压启动，不断增压 |
| 4 | 滤板行动迟缓或易掉 | 导向上油渍、污渍过多 | 清理导向杆，并涂上黄油，保证其润滑性 |
| 5 | 液压系统的故障 | 压力保持不住和液压缸推进不合适 | 卸下并检查阀门、更换O 形环、清洗检查电磁阀或更换电磁阀、系统抽气。 |

附录B

（资料性附录）

生化启动调试

B.1 试水（充水）方式

B.1.1  按设计工艺顺序向各单元进行充水试验；中小型工程可完全使用洁净水或轻度污染水（积水、雨水）；大型工程考虑到水资源节约，可用50%净水或轻污染水或生活污水，其他使用河水湖水或处理后的工业污水（一般按照设计要求进行）。

B.1.2  建构筑物未进行充水试验的，充水按照设计要求一般分三次完成，即1/3、2/3、3/3充水，每充水1/3后，暂停3-8小时，检查液面变动及建构筑物池体的渗漏和耐压情况。特别注意：设计不受力的双侧均水位隔墙，充水应在二侧同时充水。

B.1.3  已进行充水试验的建构筑物可一次充水至满负荷。

B.1.4  充水试验的另一个作用是按设计水位高程要求，检查水路是否畅通，保证正常运行后满水量自流和安全超越功能，防止出现冒水和跑水现象。

B.2  单机调试

工艺设计的单独工作运行的设备、装置或非标均称为单机。应在充水后，进行单机调试。

单机调试应按照下列程序进行：

B.2.1  按工艺资料要求，了解单机在工艺过程中的作用和管线连接。

B.2.2  认真消化、阅读单机使用说明书，检查安装是否符合要求，机座是否固定牢。

B.2.3  凡有运转要求的设备，要用手启动或者盘动，或者用小型机械协助盘动。无异常时方可点动。

B.2.4  按说明书要求，加注润滑油（润滑脂）加至油标指示位置。

B.2.5  了解单机启动方式，如离心式水泵则可带压启动；定容积水泵则应接通安全回路管，开路启动，逐步投入运行；离心式或罗茨风机则应在不带压的条件下进行启动、停机。

B.2.6  点动启动后，应检查电机设备转向，在确认转向正确后方可二次启动。

B.2.7  点动无误后，作3-5min试运转，运转正常后，再作1-2h的连续运转，此时要检查设备温升，一般设备工作温度不宜高于50-60℃，除说明书有特殊规定者，温升异常时，应检查工作电流是否在规定范围内，超过规定范围的应停止运行，找出原因，消除后方可继续运行。单机连续运行不少于2h。

B.2.8  单车运行试验后，应填写运行试车单，签字备查。

B.3  单元调试

单元调试是按水处理设计的每个工艺单元进行的，如调节池单元、厌氧水解单元、好氧单元、二沉单元、污泥回流单元、污泥浓缩单元、污泥脱水单元。

单元调试是在单元内单台设备试车基础上进行的，因为每个单元可能有几台不同的设备和装置组成，单元试车是检查单元内各设备连动运行情况，并应能保证单元正常工作。

单元试车只能解决设备的协调连动，而不能保证单元达到设计去除率的要求，因为它涉及到工艺条件、菌种等很多因素，需要在试运行中加以解决。

不同工艺单元应有不同的试车方法，应按照设计的详细操作规程执行。

B.4  分段调试

分段调试和单元调试基本一致，主要是按照水处理工艺过程分类进行调试的一种方式。

本方案中分段调试主要是按调节池、生化池、污泥处置3段进行。

B.5  充水调试

B.5.1  开车前首先检查电源电线及各动力设备的运行控制情况，确保各动力设备在开车时能正常运行。其次检查各输送管路及阀门、流量、压力仪表是否完好和安装正确，是否存在卡顿、破漏及接头松动等现象，各单元在PLC控制面板是否显示正常。

B.5.2  初次开车要对调节池进行清洗扫除格栅周边和池内的所有垃圾。

B.5.3  接着开启进水阀门。

B.5.4  首次充水污水流量由小到大逐步提高，先以30方/小时为宜，每隔1小时后再提高，直至达到正常要求的水位量。如果整个系统进水量不充裕，宜维持小流量运转，若进水较多，也绝对不允许超过设备处理能力运转。充水维持最高流量200方/h。

B.5.5  密切观察水位上升速度、进水流量、泵运行状况，应严格保持其稳定。

B.5.6  生化调试前应取池内水进行化验分析。

B.5.7  水位达到生化调试要求后停止进水

B.6  接种菌种

B.6.1  接种菌种是指利用微生物生物消化功能的工艺单元，如主要有水解、厌氧、缺氧、好氧工艺单元，接种是对上述单元而言的。

B.6.2  依据微生物种类的不同，应分别接种不同的菌种。

B.6.3  接种量的大小：厌氧污泥接种量一般不应少于水量的8-10%，否则，将影响启动速度；好氧污泥接种量一般应不少于水量的5%。只要按照规范施工，厌氧、好氧菌可在规定范围正常启动。

B.6.4  启动时间：应特别说明，菌种、水温及水质条件，是影响启动周期长短的重要条件。一般来讲，低于20℃的条件下，接种和启动均有一定的困难，特别是冬季运行时更是如此。因此，建议冬季运行时污泥分两次投加，以每天1000m3为例，建议第一期，在水解和好氧池中各投加4t活性污泥（注意应采取措施防止无机物污泥进入），投加后按正常水位条件，连续闷曝（曝气期间不进水）3-7d后，检查处理效果，在确定微生物生化条件正常时，方可小水量连续进水20-30d，待生化效果明显或气温明显回升时，再次向两池分别投加6-8t活性污泥，生化工艺才能正常启动。

B.6.5  菌种来源，厌氧污泥主要来源于已有的厌氧工程，如酒厂厌氧发酵工程、农村沼气池、鱼塘、泥塘、护城河清淤污泥；好氧污泥主要来自城市污水处理厂，应拉取当日脱水的活性污泥作为好氧菌种。

B.7  污泥驯化

B.7.1  驯化条件：一般来讲，微生物生长条件不能发生骤然的突出变化，常规讲要有一个适应过程，驯化过程应当与原生长条件尽量一致，当做不到时，一般用常规生活污水作为培养水源，一般控制COD负荷不高于1000-800mg/L为宜，驯化时温度不低于20℃，驯化采取连续闷曝3-7d，并在显微镜下检查微生物生长状况，或者依据长期实践经验，按照不同的工艺方法（活性污泥、生物膜等），观察微生物生长状况，也可用检查进出水COD大小来判断生化作用的效果。

B.7.2  驯化方式：驯化条件具备后，连续运行已见到效果的情况下，采用递增污水进水量的方式，使微生物逐步适应新的生活条件，递增幅度的大小按缺氧、好氧工艺及现场条件有所不同。一般来讲，好氧系统正常启动可在10-20d内完成，递增比例为5-10%。

B.8  污泥培养

污泥的培养有连续培养法和间歇培养法。针对本工程的特点，污泥培养采用连续培养的方法。

B.8.1  当水解酸化池、接触氧化池液位达到中液位以上时，添加接种污泥。闷曝24小时左右（视污泥情况而定），再进水至设计液位。闷曝1-2天。

B.8.2  启动接触氧化池混合液回流泵，将混合液回流至水解酸化池，继续闷曝1-2天。

B.8.3  开启调节池提升泵，视污水水量间歇或者连续运行。

B.8.4 依上述流程连续运行，观察填料上污泥的生长状况。

B.8.5  当填料上的生物膜达到1～2mm厚时，且沉淀池的出水较清澈，氧化池进出水去除率＞60％时，可认为生物膜的培养基本结束；

B.8.6  挂膜：定期检查池内填料挂膜情况，是否有堵塞等，及时清理。还需注意当系统停止运行时，要始终保持池内水位没过填料层，以免填料被暴晒老化，更严重的是微生物死亡，填料结块硬化。

B.9 全线优化

当上述工艺单元优化完成后，污水处理工艺全线贯通，污水处理系统处于正常条件下，即可进行全线优化调试。

按工艺单元顺序，从第一单元开始检测每个单元的PH值（用试纸）、SS（经验目测）、COD（仪器检测），确定全线运行的问题所在。

对不能达到设计要求的工艺的单元，全面进行检测调试，直至达到要求为止。

各单元均正常后，全线连调结束。

B.10 抓住重点检测分析

全线连续优化调试中，按检测结果即可确定调试重点，一般来讲，重点都是生化单元。

生化单元优化的主要问题：

B.10.1  要认真检查核对该单元进出水口的位置、布水、收水方式是否符合工艺设计要求。

B.10.2  每次调试前，先进行通气检测，即通气前先将风机启动后，开启风量的1/4-1/3送至生化池的曝气管道中，检查管道所有节点的焊接安装质量，不能有漏气现象发生，不易检查时，应涂抹肥皂水进行检查，发现问题立即修复至要求。

B.10.3  检查管道所有固定处及固定方式，必须牢固可靠，防止产生通水后管道产生松动现象。

B.10.4  检查曝气管、曝气头的安装质量，不仅要求牢固可靠，而且处于同一水平面上，高低误差不大于±1㎜，检查无误后方可通水。

B.10.5  首次通水深度为淹没曝气头、曝气管深度0.5m左右，开动风机进行曝气，检查各曝气头曝气管是否均衡曝气。否则，应排水进行重新安装，直至达到要求为止。

B.10.6  继续充水，直到达到正常工作状态，再次启动曝气应能正常工作，气量大、气泡细、翻滚均匀为最佳状态。

B.10.7  对不同生化方式要严格控制溶解氧（DO）量。厌氧工艺不允许有DO进入，DO值必须低于0.2mg/L；缺氧工艺DO应控制在小于0.2~0.5mg/L范围内；氧化工艺则应保证DO在2~4mg/L。超过上述规定将可能破环系统正常运行。

_________________________________